Komfort-Lüftung

AusschreibungsText
Fan-Optimiser

Luft zum Leben.

Fan-Optimiser für VAV-Anlagen

Fan-Optimiser für energieoptimalen und geräuschminimierten Betrieb für variable und konstante Volumenstromsysteme im Komfort-Raumluftbereich mit Frequenzumformer gesteuerten Ventilatoren. Die Anlage wird vom Fan-Optimiser aufgrund der aktuellen Bedarfssignale, mit optimalen Klappenstellungen betrieben. Die Klappenstellung jeder angeschlossenen VAV-Box wird über den Volumenstromregler erfasst und über den MP-Bus an den Fan-Optimiser übermittelt. Diese Werte bilden die Regelgrosse für die Regulierung des Frequenzumformer gesteuerten Ventilators. Der Optimiser erfasst anhand des geänderten Klappenbildes laufend die neuen Bedingungen und reduziert die Ventilatordrehzahl bis die Klappen der nachgeschalteten VAV-Boxen im optimalen Bereich betrieben werden. Der Druckverlust über die VAV-Boxen wird dadurch so tief wie möglich gehalten. Die Anlage wird damit laufend im optimalen Bereich - bezogen auf Regelverhalten, Geräuschbildung und Energieverbrauch – betrieben.

Fan-Optimiser für VAV-Anlagen, AC/DC24V, für energieoptimierten Regelbetrieb von frequenzgesteuerten Ventilatoren über die Klappenstellung der angeschlossenen CAV-/VAV-Regler. Integrierbar in DDC-Systeme oder im Standalone-Betrieb. Anschluss bis zu 8 VAV-Reglern mit MP-Bus. Erweiterbar über Kaskadenschaltung. Raumbedarfssignale aufschaltbar von DDC- oder Raumregler über MP-Bus oder 0 - 10 V Signal. 0 - 10 V Ausgang für Ansteuerung Frequenzumformer/Kaskadenbetrieb. Bedienung und Anzeige Über LCD-Display. Steckbuchse für Einstellung VAV-Regler mit PC-Tool oder Handbediengerät.

Nennspannung: AC 24 V, 50/60 Hz

Leistungsverbrauch: 7,5 W

Dimensionierung ohne VAV-Regler: 15 VA

Anschluss: Steck- und Schraubklemmen

Schutzklasse: III Sicherheitskleinspannung

Schutzart: IP20

Umgebungstemperatur: 0 bis + 50 Grad C

EMV: CE gemas 89/336/EWG

Montage: Schaltschrank 35 mm DIN-Schiene

Fabrikat:		PICHLER

Type:		COU24-A-MP

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

ausschreibungstexte Seite 44

Änderungen vorbehalten

Version: 07/2012 up

J. PICHLER		PICHLER & CO d.o.o.		PICHLER & CO d.o.o.		KLIMA DOP d.o.o.

Gesellschaft m.b.H.		prezračevalni sistemi		klimatizacija i ventilacija	klimatizacija i ventilacija

Österreich		Slovenia			Croatia			Serbia

9021 Klagenfurt		2000 Maribor		10020 Zagreb		11070 Novi Beograd

Karlweg 5			Cesta k Tamu 26		Brezovička c. 21-B		Autoput Beograd-Zagreb

T +43 (0)463 32769		T +386 (0)2 46013-50		T +385 (0)1 6545-407		bb (Blok 52 – prostor GP

F +43 (0)463 37548		F +386 (0)2 46013-55		F +385 (0)1 6545-409		„Novi Kolektiv“)

T +381 (0)11 3190177

1100 Wien		pichler@pichler.si		21000 Split		F +381 (0)11 3190563

Doerenkampgasse 5		www.pichler.si		Mostarska 63

T +43 (0)1 6880988					T +385 (0)21 540965		office@klimadop.com

F +43 (0)1 6880988-13				F +385 (0)21 540967		www.klimadop.com

office@pichlerluft.at					pichler@zg.t-com.hr

www.pichlerluft.at					www.pichler-co.hr