Luft-Führung

AusschreibungsText

VK2-__-__

Luft zum Leben.

Volumenstromregler konstant, eckig VK2-____-____

Wartungsfreie, rechteckige Volumenstromregler zum lageunabhängigen Einbau in Lüftungskanäle für Zuluft und Abluft raumlufttechnischer Anlagen. Gehäuse und Regelmechanik aus verzinktem Stahlblech. Mit zentrisch gelagertem Klappenblatt zur Volumenstromregulierung, mit Lagerachse aus Edelstahl in speziellen Lagerbuchsen. Stelleinrichtung mit Drehzeiger, Skala und Arretierung für den Volumenstromsollwert, manuell einstellbar. Volumenstromregler in der Bauart als mechanische Regler für konstante Volumenströme ohne Hilfsenergie. Mit spezieller Regelmechanik für eine hohe Regelgenauigkeit im gesamten, etwa 1 : 5 betragenden Regelbereich. Innerhalb des Regelbereiches muss der Volumenstromsollwert stufenlos einstellbar sein. Der Volumenstrom muss bei variablen Drücken zwischen 50 und 1000 Pa mit etwa ±5% bis ±15% Abweichung konstant gehalten werden. Dichtheitsklasse II nach DIN V24194-2.

Volumenstrom:		m³/h	____

Druckverlust:		Pa	50 bis 1000

Breite x Höhe 		mm	____

Fabrikat:			PICHLER

Type: 			VK2-____-____

Lo: 	………………..

So: 	………………..

ST			EP:	………………..	………...............

56

Änderungen vorbehalten

Version: 05/2013 up

J. PICHLER		PICHLER & CO d.o.o.		PICHLER & CO d.o.o.		KLIMA DOP d.o.o.

Gesellschaft m.b.H.		prezračevalni sistemi		klimatizacija i ventilacija	klimatizacija i ventilacija

Österreich		Slovenia			Croatia			Serbia

9021 Klagenfurt		2000 Maribor		10020 Zagreb		11070 Novi Beograd

Karlweg 5			Cesta k Tamu 26		Brezovička c. 21-B		Autoput Beograd-Zagreb

T +43 (0)463 32769		T +386 (0)2 46013-50		T +385 (0)1 6545-407		bb (Blok 52 – prostor GP

F +43 (0)463 37548		F +386 (0)2 46013-55		F +385 (0)1 6545-409		„Novi Kolektiv“)

T +381 (0)11 3190177

1100 Wien		pichler@pichler.si		21000 Split		F +381 (0)11 3190563

Doerenkampgasse 5		www.pichler.si		Mostarska 63

T +43 (0)1 6880988					T +385 (0)21 540965		office@klimadop.com

F +43 (0)1 6880988-13				F +385 (0)21 540967		www.klimadop.com

office@pichlerluft.at					pichler@zg.t-com.hr

www.pichlerluft.at					www.pichler-co.hr